

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022 г.                                                                                              № 45
О создании в целях пожаротушения условий для забора 
воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Косогорского сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Косогорского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района,  руководствуясь Уставом Косогорского сельского поселения, администрация Косогорского сельского поселения
постановляет:
1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Косогорского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района согласно Приложению №1.
2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Косогорского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.
3. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории  Косогорского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района.  Приложение 2.

4. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.
5. Уточнять списки источников противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести учёт их количества и технического состояния.
6. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.
7. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
Глава Косогорского
сельского поселения                                                               Н.Н.Бистяйкина
Приложение №1 
к постановлению администрации  
от 23 .11. 2022 г №44
ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения 
на территории Косогорского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Косогорского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района.
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация Косогорского сельского поселения или абонент, в ведении которого они находятся.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам  
противопожарного водоснабжения
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.
2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.
2.5. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.
2.6. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.
3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения
3.1. Руководитель МКУ «ЕДДС  Большеберезниковского муниципального района», а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениям ГКУ РМ «УПС» ПЧ-10 проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, МКУ «ЕДДС  Большеберезниковского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района» и абоненты совместно с ГКУ РМ «УПС» ПЧ-10 не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.
3.3. При проверке пожарного пирса проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды.
3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.2. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации Косогорского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители администрации Косогорского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района, органа государственного пожарного надзора, МКУ «ЕДДС  Большеберезниковского муниципального района», абоненты.
4.3. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов; 
- наличие насосов - повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев. 
4.4. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.
Приложение №2
 к постановлению администрации
 от 23.11. 2022 года №  45
 
Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории  Косогорского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района
	№п/п
	Адрес нахождения

	1.
	Ул. Ленина,  проезд рядом с домом  73  к реке Семилей

	2.
	Ул. Ленина, проезд рядом с домом 105 к реке Семилей

	3.
	 Ул.Ленина, проезд рядом с домом 169 к реке Семилей


 
 
